Criteri di progetto per la Compatibilità Elettromagnetica “ElectroMagnetic

Compatibility,EMC ”, “grounding”e “bonding”.

Giuseppe Urbini

Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia

Indice

Introduzione

1  Che cosa è la Compatibilità Elettromagnetica?

2  Interferenza Elettromagnetica “Electromagnetic Interference, EMI ”

3  Elementi di base di tutte le situazioni EMI

4  EMI inter-system e intra-system

5  Grounding (collegamenti a massa)

6  Accoppiamento con impedenza in comune

7  Grounding singolo punto e multipunto

8  Collegamenti elettrici (Bonding)

9  Tipi di connessione

10 Corrosione e tecniche di controllo

11 Protezione dalla corrosione

Introduzione

Questa nota tecnica vuole mettere in evidenza il problema della Compatibilità Elettromagnetica e delle Interferenze Elettromagnetiche, con un approccio sistemistico. In particolare si illustrano due caratteristiche tipiche di apparecchiature e sistemi. La messa a massa ( grounding) e le connessioni ( bonding).

1-Che cosa è la Compatibilità Elettromagnetica ?

Una definizione chiara è la seguente [1]:

La Compatibilità Elettromagnetica “Electromagnetic Compatibility” (EMC) è la caratteristica di una apparecchiatura o sistema di funzionare correttamente (secondo specifica) nel proprio ambiente

elettromagnetico operativo, senza influenzare o essere influenzato da altre apparecchiature o sistemi.

2-Interferenza Elettromagnetica “ElectroMagnetic Interference, EMI ” [1].

L’EMI è un tipo di inquinamento ambientale, che non può essere visto, udito, gustato

o odorato, però c’è e può causare danni come altri tipi di inquinamento ambientale.

Si sa che certi tipi di rasoi elettrici possono creare interferenze sul funzionamento di una

radio vicina, siamo in presenza di rumore elettrico condotto e irradiato che può impedire

l’ascolto della radio stessa, quando il rasoio è in funzione.

Un altro esempio riguarda i sistemi di accensione delle automobili (vicini alla case), questi

possono interferire sui televisori introducendo barre o linee sulle immagini televisive, si può

arrivare a perdere il sincronismo delle immagini (nella televisione a trasmissione analogica).

Le due situazioni descritte danno essenzialmente luogo a fastidi, ma ci sono casi molto più

seri.

Per esempio facciamo riferimento ai portatori di “pace-maker” che usano apparecchiature elettriche,

elettroniche, o altri sistemi che emettono a RF, questi possono interferire con il “pace-maker”

facendolo funzionare male, e possono portare a svenimenti se non addirittura alla morte.

Un altro esempio di problema EMI più serio si ha quando c’è una conversazione telefonica

che riguarda un affare importante, e ci sono alti livelli di interferenza elettrica sulle linee,

in questo caso il problema EMI non è più un fastidio e può portare a un grosso danno economico.

Il problema dell’inquinamento elettromagnetico può portare danni ben superiori della perdita di

una vita umana o di un affare, esso può coinvolgere molte vite umane e beni materiali.

Per esempio, se due aerei si scontrano durante il maltempo o per errori di navigazione dovuti ad EMI  o per errori nei computer di un centro di controllo del traffico aereo dovuti a rumore elettrico

causato da un temporale, si può avere la perdita di molte vite umane e un grosso danno economico.

Altri casi di problemi EMI che possono diventare catastrofici si possono avere, per esempio,  durante una guerra, o nelle comunicazioni radio della polizia.

3-Elementi di base di tutte le situazioni EMI.

In fig.3.1 sono rappresentati i tre elementi base di una situazione EMI, ci sono gli emettitori di

rumore elettrico, i mezzi di propagazione e i ricettori.

I metodi di accoppiamento, fra l’emissione e la ricezione, del rumore elettrico, mostrati in figura

sono di due tipi, radiazione (separazione spaziale, senza connessione diretta), e conduzione

(attraverso fili o cavi).

Molte delle apparecchiature viste in fig.3.1 sono sia emettitori che ricettori di EMI, questo è ovvio

per trasmettitori e ricevitori che sono parti dello stesso sistema.

Per quanto riguarda i computer, le periferiche come le stampanti, producono rumore elettrico

a larga banda, e allo stesso tempo le memorie elettroniche dei calcolatori sono piuttosto suscettibili

alle emissioni di alto livello.

Fig.3.1  I tre elementi base di una situazione di Emissione/Suscettibilità.

4-EMI inter-system e  intra-system [1].

Ci sono due situazioni tipiche per quanto riguarda le interferenze, il primo caso si ha quando

le EMI si sviluppano all’interno di un sistema o apparecchiatura e si parla in questo caso di

EMI “intra-system”. Il secondo caso si ha quando le interferenze interessano due o più sistemi,

in questo caso si parla di EMI “inter-system”.

La fig.4.1 mostra un esempio concettuale che riguarda ambedue le forme di EMI.

Il trasmettitore sulla sinistra tenta di comunicare con il ricevitore al centro della figura, il

ricevitore è soggetto anche ad altre emissioni elettromagnetiche, quelle sviluppate internamente,

e quelle, intenzionali e non intenzionali, sviluppate dagli emettitori sulla destra della figura.

L’informazione da trasmettere viene generata dalla sorgente di informazione, in basso a sinistra,

possono essere immagini, voce, dati o treni di impulsi radar. L’informazione arriva al trasduttore di

sorgente dove viene convertita in un formato elettronico adatto alla trasmissione elettromagnetica.

A questo punto le EMI possono svilupparsi secondo il cammino (E) cioè emissione radiata da più

alti livelli di potenza e/o secondo il cammino (G) “loops”di corrente di massa, o alimentazione di

potenza in comune, si fa presente che queste situazioni interessano solo il sistema trasmettitore

e quindi sono interferenze “intra-system”.

Un secondo esempio di interferenza “intra-system” si ha nel ricevitore al centro di fig.4.1 [cammini

(E) e (G)].

Dopo modulazione, traslazione di frequenza (se applicabile) e amplificazione, l’informazione

viene trasmessa dall’antenna in alto a sinistra della fig.4.1, l’antenna ricevente, al centro della figura

capta questo segnale, ma può captare anche altri segnali radio indesiderati da emettitori intenzionali,

cammino (A), o emettitori non intenzionali, cammino(B) in figura.

La radiazione intercettata dal ricevitore viene elaborata dal trasduttore d’utente e presentata in uscita, è qui che l’ EMI si manifesta o come distorsioni o come informazioni sbagliate.

La fig.4.1 ci mostra altri cammini di accoppiamento EMI “inter-system”, i cammini di radiazione

(C) e (D) e i cammini di conduzione (F), questi ultimi dovuti a un “grounding” o una alimentazione

o un sistema di cavi, comune.

Fig. 4.1 Esempio di interferenze “Inter-System” e “Intra-System”.

In fig.4.2 è schematizzata una classica dimostrazione di EMI intra-system, vengono messi in evidenza i collegamenti di antenna e di alimentazione con le  suscettibilità ed emissioni relative.

Fig.4.2  EMI “intrasystem.

A proposito delle prove di interferenza condotte “intra-system”  sulle linee di alimentazione, voglio qui illustrare brevemente le misure di emissione condotta su convertitori di tensione “dc/dc converter” fatte da me alcuni anni fa.

Si trattava di verificare il comportamento di due filtri EMI, uno della MURATA s.p.a. e un altro della ERIE s.p.a., posti sulle linee di alimentazione d’ingresso al dc/dc converter. Le misure furono effettuate con un oscilloscopio e un analizzatore di spettro, per vedere rispettivamente l’andamento nel tempo e il contenuto in frequenza dell’emissione condotta.

Il filtro della MURATA è risultato migliore di quello della ERIE, perché dava in uscita una emissione complessiva più bassa. L’emissione condotta era particolarmente pronunciata alla frequenza di commutazione del convertitore dc/dc (essendo “switching converter”), e in pratica  non vi era emissione al di sopra di 1 GHz sia per il filtro EMI MURATA che per il filtro EMI ERIE.

La fig.4.3 mostra una organizzazione in categorie delle tecniche di controllo EMI intra-system.

Fig. 4.3 Organizzazione del controllo delle EMI “Intra-System.

5-“Grounding” (collegamenti a massa) [1] [2] [3].

Il “grounding” è un argomento molto importante, ad esempio compare nei cavi e nei connettori,

quando si tratta  di conoscere dove e come mettere a massa gli schermi.

Altri requisiti di “grounding” si  hanno nelle case, cabine schermate, apparecchiature elettroniche,

filtri.

Il problema del “grounding” è uno dei più importanti nel campo delle EMI “intra-system”.

Ci sono due motivi per mettere a massa dispositivi, cavi, apparecchiature e sistemi,

(1) prevenire rischi di shock dovuti al presentarsi di alte tensioni sulla struttura dell’apparecchiatura

queste ultime dovute, per esempio, ai fulmini, oppure a una perdita di isolamento dei cavi che possono toccare accidentalmente lo chassis dell’apparecchiatura.

(2) ridurre le EMI dovute al campo elettrico, o dovute ad altre forme di accoppiamento delle interferenze.

Prendendo come riferimento la fig.5.1, teoricamente, non ci sarebbe ritorno di corrente attraverso il filo verde (massa di riferimento) .

Se, accidentalmente, un lato caldo viene a contatto con lo “chassis” dell’apparecchiatura, questo si porta a una tensione di 115V, se qualcuno tocca l’ involucro dell’apparato ci può essere una situazione di pericolo, (vedi fig.5.2a).

Una corrente di 75mA potrebbe essere fatale per l’individuo, per evitare ciò, nei moderni apparati si usa utilizzare un terzo filo (filo verde), connesso alla massa e allo “chassis” dell’apparecchiatura, vedi fig.5.2b.

Nei sistemi elettronici moderni si usano dei filtri EMI sulle linee di alimentazione in ingresso, questi sono costituiti essenzialmente da induttanze e capacità, e contribuiscono a ridurre le correnti di perdita, quindi se un individuo tocca accidentalmente l’involucro e questo non è a massa passerebbe attraverso il corpo una corrente di qualche milliampere, vedi fig.5.2c.

Fig.5.1 Funzionamento di riferimento, teoricamente, non ci

sarebbe ritorno di corrente attraverso il filo verde (massa di riferimento)

Fig.5.2  Rischio di shock e salvaguardia con e senza massa di apparecchiatura

e filtri EMI.

Il problema del “grounding ” riguarda il collegamento di apparati elettrici ed elettronici ad un riferimento di potenziale comune, per evitare lo scorrere di correnti EMI causate da differenze di potenziale fra parti di un sistema o nelle linee di alimentazione.

Un concetto che viene di conseguenza è il cosiddetto, piano di massa (ground plane), che presenta differenza di potenziale zero fra due punti qualsiasi. C’è da dire subito una cosa, e cioè che non importa se c’è una differenza di potenziale fra il piano di massa e la terra, basta pensare ad un aereo,

una nave in mare o un edificio sulla terra, tutte queste strutture si comportano come piani di massa.

Un satellite, finchè è a terra fa riferimento al suo sistema di supporto (EGSE, Electrical Ground Support Equipment)) e quindi alla terra effettiva. Una volta disconnesso dall’ “EGSE” il piano di massa sarà costituito dall’involucro del satellite, durante la missione l’energia in eccesso accumulata è parzialmente dissipata come scariche elettrostatiche nello spazio e in parte convertita in energia termica irradiata.

6-Accoppiamento con impedenza in comune [1].

Nella realtà il piano di massa non è una superficie equipotenziale, la situazione è come quella di fig.6.1, i due circuiti condividono lo stesso “ground plane” per i cammini di ritorno delle correnti.

La tensione Vc sviluppata su Z, l’impedenza equivalente del piano di massa,è:

Fig. 6.1 Accoppiamento di impedenza comune fra circuiti, i due circuiti

condividono lo stesso “ground plane” per i cammini di ritorno

delle correnti.

per Z<<()       [1]

La tensione risultante, sviluppata sul circuito 2, è:

=   per  Z<<  [2]

Sostituendo l’equazione[1] nell’equazione[2], si ha il rapporto

7-“Grounding” singolo punto e multipunto.

I sistemi elettronici moderni raramente hanno un solo piano di massa, per ridurre le interferenze, come quelle dovute a impedenze comuni, ci sono più “ground plane”, ad esempio ci sono masse strutturali, masse dei segnali, masse degli schermi e masse di alimentazione primaria e secondaria,

tutto questo deve essere considerato anche da un punto di vista pratico (motivi economici e logistici).

Questi piani di massa sono connessi, mediante cammini più corti possibile, alla massa di sistema dove formano il riferimento di potenziale di sistema. Questo metodo è conosciuto come “grounding” a singolo punto (single-point ground) ed è illustrato in fig.7.1.

Il metodo evita problemi di accoppiamento su impedenza comune, il solo cammino comune è nella massa di terra (per strutture basate a terra), ma questi collegamenti hanno impedenze molto basse,

si può dire che tutti gli apparati in fig.7.1 sono mantenuti allo stesso potenziale di riferimento.

Fig.7.1 Piani di massa connessi mediante cammini più corti possibile alla massa

di sistema (riferimento di potenziale di sistema) “single point grounding”.

Problemi nel realizzare il “single-point grounding” si hanno quando:

1-Sono usati cavi di interconnessione fra gli apparati, specialmente quelli schermati e operanti su lunghezze l maggiori di  “ λ/20 “ .

2-Esistono capacità parassite fra apparati o fra apparati e masse di altre apparecchiature, la situazione è illustrata in fig.7.2.

Fig. 7.2 Esempio di degenerazione del “single point grounding” da cavi

di interconnessione e capacità parassite.

Ad alte frequenze le reattanze delle capacità parassite producono cammini a bassa impedenza,

e ci sono anche le reattanze induttive parassite delle connessioni di massa (alte ad alta frequenza),

quindi possono scorrere ancora correnti di modo comune o possono svilupparsi potenziali disuguali fra apparati.

La situazione in fig.7.2 è incontrollabile, una soluzione è il “grounding” multipunto in cui ogni apparato è connesso a massa (ground plane) mediante un cammino il più breve possibile (fig.7.3), il piano di massa è poi messo a terra per ragioni di sicurezza.

Si può dire che il “grounding” singolo punto opera meglio a bassa frequenza mentre quello multi punto si comporta meglio ad alta frequenza.

Fig.7.3 “Multi point grounding, ogni apparato è connesso a massa (“ground plane”)

mediante un cammino il più breve possibile. Il piano di massa è messo a

terra per sicurezza.

“Grounding” ibrido (hybrid grounding)

I metodi di “grounding” e il loro utilizzo nelle situazioni pratiche sono illustrati in fig.7.4.

Per basse frequenze e piccole dimensioni usare il “single-point grounding”, per alte frequenze e grosse dimensioni usare il “multi-point grounding”.

Per le situazioni intermedie si può utilizzare un “hybrid grounding”.

Fig.7.4 Regioni di utilizzo delle masse, in base alla frequenza di utilizzo

e alle dimensioni.

Per mettere in evidenza questi tipi di connessione si fa riferimento alla fig.7.5.

Qui una cabina contiene quattro “rack”, due contengono circuiteria ad alta e media frequenza

mentre gli altri due (quelli più in basso) contengono visualizzatori, “display”, circuiti vari di controllo, sensori.

I cassetti rf e if sono simili e sono messi a massa mediante “multi-point grounding” allo “chassis” del cassetto, e il cassetto è connesso a terra.

Gli altri due cassetti (circuiti di basso livello e bassa frequenza) utilizzano il “single-point grounding”.

Si possono notare nella fig.7.5 le due linee di massa, la massa di potenza e la massa di segnale

connesse in basso a sinistra al blocco di distribuzione e alla terra (ground earth).

Fig.7.5 Varie situazioni di “grounding” all’interno di una cabina di “racks”.

Circuiteria di bassa, media e alta frequenza, “single point grounding”,

“multi point grounding”, “hybrid grounding”.

8-Collegamenti elettrici (Bonding) [1].

Si fa qui riferimento al processo in cui componenti o moduli di un apparato o sistema sono connessi elettricamente mediante conduttori di bassa impedenza.

Lo scopo è quello di rendere la struttura omogenea rispetto al flusso delle correnti a radio-frequenza, questo riduce le differenze di potenziale elettrico che possono produrre EMI  fra parti metalliche.

Un esempio dell’importanza della connessione elettrica per ridurre le EMI si vede in fig.8.1a in cui l’efficienza di un filtro può essere annullata da un “bonding” sbagliato, la resistenza di contatto di una connessione impropria non dà il percorso a bassa impedenza necessario per mettere a massa le correnti di interferenza che arrivano dalle linee di alimentazione, queste correnti attraversano le capacità del filtro e arrivano all’apparato che doveva essere protetto.

In fig.8.1b il ricevitore non è ben connesso a un piano di massa di riferimento comune per l’antenna

e per i ritorni delle linee di alimentazione, le correnti RF appariranno quindi sulle linee di alimentazione, condividendo un cammino a impedenza comune alla connessione con il segnale RF rivelato dall’antenna.

Fig.8.1a Prestazioni di un filtro EMI, l’efficienza di un filtro può essere

annullata da un “bonding” sbagliato.

Fig.8.1b  Ricezione d’antenna. Ricevitore non ben connesso a un piano di massa

di riferimento comune per l’antenna e per i ritorni delle linee di

alimentazione.

Un percorso a bassa impedenza è possibile solo quando la separazione dei componenti connessi è piccola rispetto alla lunghezza d’onda dell’ EMI considerata, e la connessione è fatta di un buon conduttore.

In fig.8.2a è raffigurato il circuito elettrico equivalente di una striscia conduttiva, la resistenza è dovuta alla conduttanza finita della striscia, in serie all’induttanza della striscia, esistono effetti capacitivi dovuti alla capacità residua della striscia e al suo montaggio.

La capacità e l’induttanza formano un circuito antirisonante parallelo, con un andamento dell’impedenza funzione della frequenza come in figura.

In fig.8.2b viene messa in evidenza l’impedenza di contatto e gli elementi parassiti

dell’ installazione ( capacità ed induttanze).

Fig.8.2a Circuito equivalente di una striscia di connessione e sua impedenza

al variare della frequenza, la capacità e l’induttanza formano un

circuito antirisonante parallelo.

Fig.8.2b Impedenza di contatto ed elementi parassiti dell’installazione

(capacità, induttanza).

9-Tipi di connessione.

La migliore connessione elettrica consiste in un contatto metallo-metallo permanente e diretto,

questo può essere realizzato tramite saldatura o brasatura.

Giunture  semi permanenti come bulloni o rivetti forniscono una buona connessione, tuttavia il movimento relativo delle strutture congiunte produrrà una riduzione dell’efficienza della connessione introducendo una impedenza variabile.

Tipi di connessioni con rivetti e dadi sono raccomandati per connessioni semi permanenti (vedi fig.9.1a), le rondelle a stella sono efficaci nei casi di coperture isolanti o protettive sul metallo come alluminio anodizzato o su ossidi non intenzionali che possono essersi formati fra due periodi di manutenzione.

La connessione di fig.9.1b  è usata per assicurare una buona continuità elettrica attraverso i tubi

e i morsetti associati.

Per fornire un percorso a bassa impedenza a radio frequenza è necessario minimizzare l’auto induttanza e la capacità parassita, per massimizzare la frequenza di risonanza.

Operare sulla capacità parassita di una striscia di connessione è difficile, la principale variabile controllabile è l’auto induttanza, quindi le striscie di connessione sono da preferire rispetto a fili tondi a parità di sezione.

Le striscie di metallo solido sono in generale da preferire per la maggioranza delle applicazioni,

le treccie o i fili sono sconsigliati  per diversi motivi, (essenzialmente produzione di ossidi e più bassa auto induttanza).

Fig 9.1 a  Configurazione hardware di una connessione tipica, con rivetti e dadi, semipermanente.

Fig. 9.1b Connessione di tubi attraverso morsetti per assicurare una buona continuità elettrica.

10-Corrosione e tecniche di controllo

Quando due metalli sono in contatto (bonded) in presenza di umidità si può verificare la corrosione, a causa essenzialmente di due processi chimici.

Il primo processo è la corrosione galvanica, e nasce dalla formazione di una cella voltaica fra i metalli con l’umidità che si comporta come un elettrolita, il grado di corrosione dipende dalla posizione dei metalli nella serie elettrochimica. Questa serie è mostrata in tabella1, con i metalli in alto nella serie che si corrodono più rapidamente di quelli in basso. Se i metalli differiscono apprezzabilmente in questa serie, come per esempio alluminio e rame (2 Volt di differenza) la risultante forza elettromotiva causerà una significativa decomposizione del metallo più attivo (più in alto nella serie o meno nobile) che gradualmente và in soluzione.

Tabella 1 Serie elettrochimica. Posizione dei metalli in base all’EMF (Volt).

Il secondo processo di corrosione chimica è denominato corrosione elettrolitica, anche questo processo richiede due metalli in contatto attraverso un elettrolita, però non hanno bisogno di avere differente attività elettrochimica, cioè possono essere lo stesso metallo.

In questo caso la decomposizione è dovuta alla presenza di correnti elettriche locali che possono scorrere attraverso la struttura.

11-Protezione dalla corrosione

Il modo più efficace per evitare gli effetti avversi della corrosione è usare metalli bassi nella tavola di attività elettrochimica, come per esempio stagno piombo o rame, questo però non risulta pratico nel progetto di molte strutture (esempio aeroplani) per problemi di peso, di conseguenza vengono usati metalli più attivi e più leggeri come l’alluminio o il magnesio, anche se per molte strutture non è infrequente l’uso di acciaio inossidabile.

Quando c’è una giunzione di metalli diversi, questi dovrebbero essere vicini tra di loro nella serie elettrochimica se si vuole evitare una eccessiva corrosione, ad esempio magnesio e acciaio inossidabile formano una coppia galvanica di alto potenziale (circa 3 Volt), questo porta a una rapida corrosione del magnesio.

Se si devono usare metalli dissimili è buona norma utilizzare componenti rimpiazzabili per gli oggetti che si corrodono come rivetti, viti, dadi, bulloni o morsetti.

Quindi gli oggetti di massa più piccola dovrebbero essere di potenziale più elevato, ad esempio rondelle di acciaio usate su strutture di ottone.

Quando i membri della coppia elettrolitica sono molto separati nella tabella delle attività è pratico spesso usare una placcatura, per esempio, di cadmio o stagno, questo aiuta a ridurre la differenza.

Qualche volta è possibile isolare elettricamente i metalli con finiture organiche o elettrolitiche e sigillare le giunture contro l’umidità, per evitare la corrosione, c’è però da dire che questa è una  pratica inaccettabile dal punto di vista del controllo delle EMI.

Per quanto riguarda la corrosione elettrolitica una soluzione potrebbe essere quella di evitare l’uso di una struttura per il ritorno delle linee di alimentazione.

Le giunzioni dovrebbero essere tenute strette e ben protette dopo la connessione per prevenire la contaminazione mediante liquidi o gas, perché una cella galvanica non può funzionare senza vapore condensato.

Bibliografia

[1]- “Electromagnetic Interference and Compatibility” D.R.J. White, Ed. Don White Consultants

Inc. vol.3  1981.

[2]- “Compatibilità Elettromagnetica” Clayton R. Paul, Ed. Hoepli, 1999.

[3]- “Compatibilità Elettromagnetica (Radio disturbi)” Ermanno Nano, Quaderni di Elettronica,

Boringhieri, 1979.